|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN AluProtect Safe 30 wartungsfrei - 18mm**  **Revisionsklappe mit Brandschutz für Unterdecken** | ……. | …….. | …… | …… |
|  | für abgehängte und freitragende Unterdecken F30 (18 mm) mit Brandbeanspruchung von oben als auch von unten.  Geprüft nach DIN EN 1364-2: 1999-10 in Verbindung mit  DIN EN 1363-1: 2012-10. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.55-2233.  Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatten 18mm nach DIN EN 520, DF bzw. nach DIN 18180: GKF. Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangsicherung und verdeckten Schnappverschlüssen. Aufgesetzter Brandschutzrahmen aus GKF-Platten, fest verbunden, wartungsfrei. Kein zusätzliches Brandschutz-Set erforderlich. Verschließbar durch Vierkantschloss gem. DIN 4102-11.  Lieferung montagefertig mit Vierkantschlüssel und Abdeckkappe.  Sonderabmessungen auf Anfrage im 100mm-Raster.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |