|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe AluProtect® F30 25mm, wartungsfrei****für Unterdecken mit Brandschutz** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Unterdecken mit Brandbeanspruchung von unten oder von oben; DIN EN 1364-2: 1999-10 und DIN EN 1363-1: 1999-10 F30.Dicke der Unterdecke 2 x 12,5 mm GKF nach DIN 18180;Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen. Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung, Dämmschichtbildner und Vermicullite-Formteilen, Einbaurahmen mit Dämmschichtbildner und Vermicullite-Formteilen.Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatte 2 x 12,5 mm. CE-zertifiziert nach DIN EN 520: DF bzw. nach DIN 18180: GKF. Klappendeckel optional mit:-Zylinderschloss-VierkantzylinderschlossStandardabmessungen H x B in mm: -300x300 -400x400 -500x500 -600x600Sonderabmessungen auf Anfrage.Nennmaße H: ..........mm B: ………mm  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |